Zapytanie ofertowe nr G-241-55/18

na  wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 29 października 2018 r.

- Informacje o Zamawiającym i trybie postępowania

Zamawiającym jest Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

## 2.      Przedmiot zapytania ofertowego

2.1	Wykonanie prac remontowych na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku polegających na wymianie części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania

2.2	Zakres usługi obejmuje :

2.2.1. Wymianę 13 kamer zewnętrznych (11 stałych i 2 obrotowych)

2.2.2. Roboty ziemne – wykop

2.2.3 Wymianę okablowania strukturalnego poprzez ułożenie nowego pomiędzy centralnym punktem monitoringu w pomieszczeniu A101 po istniejącej trasie

2.2.4. Ręczne zagęszczenie gruntu

2.2.5. Prace porządkowe, a w tym uprzątnięcie terenu i wywiezienie nadmiaru urobku

2.3	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wymiana kamer CCTV wraz z niezbędnym okablowaniem na terenie posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku, z uwzględnieniem następującego zakresu:

a) opracowanie dokumentacji technicznej, wymiany elementów  systemu CCTV wraz z doborem urządzeń, częściową wymianą urządzeń (w tym wskazanie demontowanych, pozostających w eksploatacji i nowych); opracowana dokumentacja winna spełniać niżej opisane założenia funkcjonalno-użytkowe Zamawiającego i wymagana jest jej akceptacja przez Zamawiającego.

b) demontaż istniejącego okablowania, w zakresie obejmującym część zewnętrzną zamkniętą terenu budynku naokoło parkingu wewnętrznego Sądu oraz przy trafostacji z uwzględnieniem konieczności wykonania robót ziemnych, Ułożenie nowego okablowania w konfiguracji niezbędnej do zapewnienia prawidłowej współpracy istniejącego systemu z nowymi kamerami. Przebieg okablowania – po istniejących trasach. Obecnie istniejące kable umieszczone są bezpośrednio w gruncie (bez kanalizacji technicznej).

c) wymiana wszystkich zakończeń istniejących przewodów CCTV,

d) wymiana 13 szt. kamer w tym 2 szt. obrotowych na kamery IP zlokalizowane na terenie zewnętrznym Sądu Rejonowego w Białymstoku wraz z montażem, demontażem starych, podłączeniem do systemu, konfiguracją i zapewnieniem prawidłowej współpracy z rejestratorem centralnym CCTV IP

e) zapewnienie synchronizacji czasu urządzeń nowych z systemami istniejącymi,

f) konfiguracja rejestracji obrazów w systemie CCTV IP Sądu Rejonowego z parametrami:

- czas archiwizacji – 60 dni,

- rozdzielczość – minimum 1080p,

- częstość nagrywania – minimum 12.5 klatek /s (z możliwością indywidualnego ustawienia IPS dla każdej kamery,

W przypadku braku przestrzeni dyskowej zamawiający dopuszcza możliwość programowego  zmniejszenia częstości nagrywania lub / i rozdzielczości.

g) konserwacja wymienionej części systemu w okresie gwarancji,

h) ewentualna konieczność rozszerzenia (zakupienia)  licencji istniejącego systemu ALNET leży po stronie Wykonawcy.

Opis stanu istniejącego

Istniejący w obiekcie system telewizji dozorowej to system analogowo-cyfrowy przy czym przeznaczona do wymiany część systemu została zaprojektowana w roku 2002 w oparciu o standardy obowiązujące ponad 10 lat temu, zbudowana w latach 2006-2007. System CCTV wykonano w oparciu o kamery analogowe. W latach 2013- 2014 system został przebudowany i obecnie funkcjonuje w oparciu o kamery analogowe podłączone przewodem typu FTP poprzez konwertery analogowo - cyfrowe do czterech serwerów ALNET .

Dokumentacja istniejącego systemu CCTV znajduje się u Zamawiającego.

Zainstalowane urządzenia

System telewizji dozorowej w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku w części objętej remontem zbudowany jest z następujących urządzeń:

A. Kamery (ogółem 13 kpl.):

 11 kamer zewnętrznych stałych

 2 kamery zewnętrzne obrotowe,

B. Rejestratory:

W punkcie centralnym monitoringu w pomieszczeniu A101 są zainstalowane

następujące urządzenia

- rejestrator centralny systemu CCTV IP ALNET, z macierzami	- 4	kpl.,

- kodery IP 4 CIF / H.264 16-wejściowe	- 9	kpl.,

- przełącznik 24 x 10/100/1000BPS + 4 x SFP Gigabit Ethernet	- 2 kpl.,

- aktywny rozdzielacz sygnału analogowego	- 4 kpl.

Parametry urządzeń Punktu Centralnego Monitoringu

- rejestrator centralny systemu CCTV IP z macierzami, model NTT Tytan 2112S71 Advanced

- Jeden procesor przynajmniej 4-rdzeniowy Intel Xeon E3-1230 v3 taktowany zegarem 3,3 GHz posiadający pamięć podręczną typu L3 o wielkości 8MB i współczynnik TDP nie większy niż 80W, osiągający w teście SPECint2006 Rate Baseline wynik 202.

- Pamięć operacyjna 8GB ECC RAM

- Karta graficzna zintegrowana z płytą

- Dwa porty 1Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej), obsługa startu z iSCSI oraz PXE

- Sprzętowy kontroler SAS/SATA RAID 0,1,5,10,50 z 512MB Cache z podtrzymywaniem bateryjnym

- Możliwość instalacji do 12 dysków twardych 3.5” o pojemności co najmniej 1TB, interfejs SATA

- System operacyjny Windows Server 2012 Standard x64 OEM

- kodery IP 4 CIF / H.264 16-wejściowe,

- Analogowe wejście wideo: 16, złącza BNC (1.0 Vp-p, 75 Ohm); PAL/NTSC

- Kompresja wideo: H.264

- Wejście audio: 17, złącza BNC 2 Vp-p, 1 kOhm

- Kompresja audio: OggVorbis

- Rozdzielczość strumienia głównego: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF 25 fps (P)

- Rozdzielczość strumienia dodatkowego: CIF lub QCIF 25 fps(P)

- Wyjście HDMI: 1920 x 1080 / 50 Hz (1080P),

- Wyjście VGA: 1920 x 1080 / 50 Hz (1080P),

- Wyjście audio: 2 (+IP) Audio RCA, 600Ohm, wyjście liniowe,

- Wspierana kompresja: H.264, MPEG-4

- Szerokość pasma sygnału wideo: 32 kbps do 8 Mbps

- Typ strumienia: Wideo/ Wideo & Audio

- Szerokość pasma sygnału audio: 16 kbps

- Dual streaming

- Interfejs sieciowy: lGbps, 10/100/1000 Base-TX (RJ45), praca w trybie auto

- Port szeregowy: RS-232, 2xRS-485,

- Porty USB: 2x USB 2.0

- Wejście alarmowe: 16

- Wyjście alarmowe: 4

- Synchronizacja: NTP

- Współpraca z DynDNS

- Powiadamianie e-mail

- Pobór mocy: 45W

- Montaż w szafie RACK 19”

- przełącznik 24 x 10/100/1000BPS + 4 x SFP Gigabit Ethernet, model Zyxel GS2200-24

• Aktywny rozdzielacz sygnału analogowego, model RV 16/32

Oprogramowanie zainstalowane na serwerach:

- System operacyjny Windows Server 2012 – 64 bit

- Oprogramowanie ALNET NetStation

Okablowanie:

 kamery zewnętrzne – przewód typu FTP kat. 6A

Opis stanu docelowego

Przewiduje się częściową wymianę kamer zewnętrznych wraz z wymaganymi do ich obsługi okablowaniem i urządzeniami.

Okablowanie

Na potrzeby przebudowywanego systemu CCTV należy ułożyć nowe okablowanie strukturalne pomiędzy centralnym punktem monitoringu w pomieszczeniu A101 po istniejącej trasie.

Technologia okablowania powinna być zgodna z technologią światłowodową.

W przypadku zaprojektowania systemu CCTV przez Wykonawcę w sposób wymagający położenia dodatkowych kabli, zadanie to leży po stronie Wykonawcy w ramach złożonej oferty. W przypadku konieczności wymiany linii zasilającej wykonawca winien wykonać to w ramach realizacji zadania.

Kamery

Na potrzeby przebudowywanego systemu CCTV istniejące kamery obrotowe, należy zastąpić kamerami IP o parametrach nie gorszych niż:

Przetwornik: 1/2,8" CMOS

Obiektyw: 4,8 - 120mm, 25x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy

Czułość: 0.005 lux @(F1,6, AGC ON), 0 Lux with IR

Migawka: 1/1s do 1/30,000 s

Dzień / Noc: IR z filtrem mechanicznym

WDR: sprzętowy 120dB

Redukcja szumów: 3D DNR

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania: max. 1080p @25/30fps

Sub stream: max. 704x576 @25/30fps

Stream trzeci: max. 1080p @25/30fps

Zasięg ruchu: Poziomy: niekończące się 360, Pionowy: 0 do 90 autoflip

Programowanie: 300 presetów, 8 patroli (do 32 presetów na patrol)

Kompresja danych: H.265+

Maski prywatności: 24

Funkcje Smart: wykrycie ruchu, zabezpieczenie antysabotażowe, audio exception, wykrycie intruza, wykrycie przekroczenia linii, wejscie w obszar, wyjscie z obszaru, bagaz pozostawiony bez opieki, usunięcie obiektu

Inne funkcje: ANR, ROI (4 obszary)

Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Funkcje bezpieczeństwa: User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering

Port komunikacji: 1x RJ45 10/100M self-adaptive Ethernet

Audio: 1x wejście/wyjście

Alarm: 1x wejście/ 1x wyjście

Zakres temperaturowy uruchomienia kamery	-10...+40°C

Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-30...+60°C

PoE

Odporność kamery: IP66, IK10, TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection

Na potrzeby przebudowywanego systemu CCTV istniejące kamery kompaktowe należy zastąpić kamerami IP o parametrach nie gorszych niż:

Kompresja	H.264/H.264+/MJPEG

Rozdzielczość	1920x1080

Praca wielostrumieniowa

Odświeżanie	25 kl./s dla 1920x1080 i niższych

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS

Czułość	0,01 Lux @(F1,2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR

Ogniskowa	2,8 - 12 mm

Kąt widzenia w poziomie	106st - 35st

Mechaniczny filtr podczerwieni

Oświetlacz IR	do 30 m

Regulacja jasności

Regulacja ostrości

Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR(120 dB), BLC

Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe

Zdarzenia alarmowe:	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż

Inteligentna analiza

Linie wirtualne	4

Obszary wykrycia intruza	4

Obszary ROI	4

Nagrywanie	zdalny serwer FTP, serwer NAS

Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100Base-T

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Wspierane standardy	Onvif, PSIA,CGI, ISAPI

Zakres temperaturowy uruchomienia kamery	-10...+40°C

Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-30...+60°C

3. Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania usługi: 21 grudnia 2018r.

## 4.  Złożenie oferty

  - Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.

4.2 Ofertę należy dostarczyć do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 12:00 do pokoju C403 (4 piętro segment C) lub przesłać mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl

4.3 Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:15 w sali C431 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

4.4	Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Patryk Przytulski, e-mail:                 og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 67.

## 5. Ocenianie ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

| Lp | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

## 6. Informacje dla oferentów

## 6.1. Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności wykonania zadania.

6.2.   Wykonawca na wykonane prace i wymienione elementy udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

6.3. Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym

6.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego oraz dokonanie wizji lokalnej.

6.5. Oględzin można dokonywać każdego dnia w godzinach 8.30 -14.30. Kontakt do osoby odpowiedzialnej: Patryk Przytulski tel. 85 665 6567 e-mail:og@bialystok.sr.gov.pl

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Białymstoku

Tomasz Biesiada

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Przebieg istniejącej trasy okablowania.

Załącznik nr1

Nr postępowania przetargowego: G-241-55/18

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................	..................................................................

..................................................................	..................................................................

NIP:...........................................................	..................................................................

dane adresowe Wykonawcy

E-mail, na który należy kierować korespondencję .....................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta na wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji  Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w zaproszeniu do składania oferty z dnia 29 października 2018 r. Nr G-241-55/18

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto : …………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

1.Integralną częścią oferty są:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  - Pełnomocnictwa osoby(osób) podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów opisanych w pkt 1.1 to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione)

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia  i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

..........................................................	........................................................................................

/miejsce i data/                                         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/