Zapytanie ofertowe nr G-241-33/19

na  wykonanie usługi remontowej: zmiany sterowania oświetleniem korytarzy oraz oświetleniem pomieszczeń sanitarnych (WC) w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 15 lipca 2019 r.

- Informacje o Zamawiającym

Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

NIP: 542-20-84-683, REGON: 000321299

- Przedmiot zapytania ofertowego

Sąd Rejonowy w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi remontowej: zmiany sterowania oświetleniem korytarzy oraz oświetleniem pomieszczeń sanitarnych (WC) w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku. Zmiana sterowania oświetleniem polega na implementacji w obwody oświetlenia czujników obecności (czujników ruchu) oraz w segmencie A, na poziomach od parteru do piętra IV, wydzielenie oddzielnych obwodów oświetlenia, przy windach, sterowanych z autonomicznych czujników obecności (czujników ruchu).

  - Obwody oświetleniowe objęte umową sterowane czujnikiem obecności (w nawiasach minimalna ilość czujników/kondygnację):

      - Oświetlenie korytarzy:

    - na piętrach od I do IV łączniki pomiędzy segmentami: A-E (1), A-B(1), A-C(1),

    - na parterze w segmentach B(4), C(4), E(3); F(1);

    - na piętrze V w budynku A (4)

    - na piętrach od I do IV w segmentach: B(7), E(3);

    - na piętrach od I do III w segmencie C(4);

    - w piwnicy A(4), AE-283(1), Bod A(1), BUPS B(1), Bśluza(1), C(4), Farchiwa(1);.

    - na piętrach od I do IV w budynku A(4), AE-283(1), A pomiędzy windami(1), AE-284(1),

    - na parterze w segmencie A(4), AE-283(1), A pomiędzy windami(1), AE-284(1).

      - Wyodrębnienie obwodu świetlówkowego, przy windach, załączanego oddzielnym czujnikiem obecności dla tzw. „sufitów świetlnych wg projektu architektonicznego”:

- na piętrach od I do IV w budynku A:   AE-283(1), AE-284(1), A pomiędzy windami(1),

- na parterze w segmencie A:   AE-283(1), A pomiędzy windami(1), AE-284(1).

      - Oświetlenie sanitariatów o numerach:

    - minimum 1 czujnik obecności w pomieszczeniach o numerze:

A310, A104, A011, B007, B014, B015, B018, B021, B025, B032, B033, B043

    - minimum 2 czujniki obecności w pomieszczeniach o numerze:

A506, A505, A529, A528, B427, B426, C436, C406, C407, A407, A406, A429, A428, B325, B326, C306, C307, A309, A308, A318, A319, B217, B218, C206, C207, A208, A209, A214, A215, B116, B117, B032, C105, C106, A105, A106, A118, A117, B027, B028, B033, C006, C007, A009, A010, A018, A017, B0029, B0028, C0006, C0007.

  - Charakterystyka działania obwodu oświetleniowego po implementacji czujnika obecności.

- Czujnik wykrywa ruch w osi i promieniu własnym.

- Ruch w polu detekcji powoduje automatyczne załączenie oświetlenia.

- Od momentu załączenia ciągły ruch powoduje trwałe załączenie oświetlenia.

- Brak ruchu w polu detekcji wyzwala czas podtrzymania oświetlenia (start odliczania). Ponowny ruch w polu detekcji i jego zanik w trakcie odmierzania czasu, wyzwoli czas podtrzymania od początku (ponowny start odliczania). Wymagany „maksymalny regulowany promień detekcji” (na wysokości h= 2,5 m) – minimum 10 m. Czujnik ma być wyposażony w automat zmierzchowy, uniemożliwiający załączenie sterowanego oświetlenia w ciągu dnia. Stan detekcji i gotowość do załączenia oświetlenia aktywowane są dopiero po zmierzchu. (funkcja automatu zmierzchowego). Czas aktywacji czujnika może być korygowany przez użytkownika potencjometrem.

- Możliwość regulacji czasu załączenia oświetlenia w minimalnym zakresie
 10 s ÷ 10 min.

- Zainstalowane w obwodach oświetleniowych przekaźniki impulsowe bistabilne (typu Z-S230/S lub Z-S230/SS) umożliwiać mają załączenie ręczne oświetlenia np. na czas wykonywania prac konserwacyjnych.

  - Zakres usługi obejmuje:

    - Dobór, zakup i montaż czujników obecności (czujników ruchu) spełniających wymagania dotyczące zasady działania obwodu oświetleniowego opisanego w punkcie 2.3.

    - Odłączenie z układu sterowania zainstalowanych wyłączników dzwonkowych i zabezpieczenie odłączonych przewodów np. łączówkami typu „WAGO”, miejsca odłączanych wyłączników schodowych maskujemy odłączonymi wyłącznikami (osprzęt istniejący pozostawiamy w stanie niepodłączonym);

    - Implementacja czujników obecności w obwody sterowania (montaż czujników oraz podłączenie równolegle do zainstalowanych przekaźników impulsowych bistabilnych (typu Z-S230/S lub Z-S230/SS), odpowiednich przekaźników instalacyjnych monostabilnych (np. Z-R230/S lub Z-R230/SS) współpracujących z montowanymi czujnikami obecności.

    - Prace porządkowo-czystościowe.

    - Wykonanie optymalnych nastaw czułości automatu zmierzchowego, regulacji czasów załączania i podtrzymania oświetlenia w zamontowanych czujnikach. Sprawdzenie i regulacja pola detekcji.

    - Aktualizacja schematów ideowych – wersja papierowa oraz elektroniczna (*.dwg i *.pdf).

    - Udzielenie gwarancji 36 miesięcy na wykonaną usługę, nowozainstalowane i wymienione elementy instalacji oświetleniowej oraz wykonanie kwartalnych oględzin przeglądów przez okres trwania gwarancji zakończonych protokołem.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach,  dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi.

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac w zakresie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac i realizacji robót zgodnie z zasadami BHP.

- Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania usługi do 60 dni od podpisania umowy.

- Złożenie oferty

  - Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.

  - Ofertę należy dostarczyć do dnia 25 lipca 2019r. do godz. 12:00 do pokoju  C403 (4 piętro segment C) lub przesłać mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl

  - Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udzielają:

    - Krzysztof Krasowski, e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 67,

    - Tomasz Biesiada, e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 05, kom.693 334 194.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 12:15 w pok. C437 (segment C IV piętro).

- Ocenianie ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

- Informacje dla oferentów

  - Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności wykonania zadania.

  - Wykonawca na wykonane prace udzieli 36 miesięcznej gwarancji. Przez okres trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi kwartalne przeglądy wyremontowanej instalacji oświetleniowej zakończonych protokołem potwierdzającym poprawność prawidłowego jej działania.

  - Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym.

  - Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego.

  - Zaleca się dokonania wizji lokalnej.

  - Oględzin można dokonywać do dnia 25 lipca 2019 r.  w dni robocze  w godzinach 8.30 ÷ 14.30 kontakt do osoby odpowiedzialnej:

    - Krzysztof Krasowski, e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 67,

    - Tomasz Biesiada, e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 05, kom.693 334 194.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

Nr postępowania: G-241-33/19

Załącznik nr1

Nr postępowania: G33/19

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................	..................................................................

..................................................................	..................................................................

NIP:...........................................................	..................................................................

dane adresowe Wykonawcy

E-mail, na który należy kierować korespondencję .....................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta na wykonanie usługi zmiany sterowania oświetleniem korytarzy oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w zaproszeniu do składania oferty z dnia 1 lipca 2019r. nr  G-241-33/19

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto : …………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………) z wyszczególnieniem:

- korytarze – cena brutto: ……….……………………..zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………)

- pom. sanitarne – cena brutto: ……………..………………..zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………)

1.Integralną częścią oferty są:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  - Pełnomocnictwa osoby(osób) podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów opisanych w pkt 1.1 to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione)

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia  i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

..........................................................	........................................................................................

/miejsce i data/                                         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 2

Nr postępowania: G-241-33/19

UMOWA  nr  G-0420-…./19

Zawarta w dniu ………………………. 2019 roku w Białymstoku pomiędzy Sądem Rejonowym w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, NIP: 542-20-84-683, REGON: 000321299 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanymi przez Dyrektora 
Elżbietę Roszkowską

a

……………………………………………….………, NIP ……………………….. , REGON …………………..…… , zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….……………...

§1

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi remontowej: zmiany sterowania oświetleniem korytarzy oraz oświetleniem pomieszczeń sanitarnych (WC) w Budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku (segmenty A, B, C, E i F).

- Przez zmianę sterowania oświetleniem strony rozumieją usługę implementacji w obwody oświetlenia czujników obecności (czujników ruchu) oraz w segmencie A, na poziomach od parteru do piętra IV, wydzielenie oddzielnych obwodów oświetlenia sterowanych z autonomicznych czujników obecności (czujników ruchu).

- Obwody oświetleniowe objęte umową sterowane czujnikiem obecności (w nawiasach minimalna ilość czujników/kondygnację):

  - Oświetlenie korytarzy:

    - na piętrach od I do IV łączniki pomiędzy segmentami: A-E (1), A-B(1), A-C(1),

    - na parterze w segmentach B(4), C(4), E(3); F(1);

    - na piętrze V w budynku A (4);

    - na piętrach od I do IV w segmentach: B(7), E(3);

    - na piętrach od I do III w segmencie C(4);

    - w piwnicy A(4), AE-283(1), Bod A(1), BUPS B(1), Bśluza(1), C(4), Farchiwa(1);.

    - na piętrach od I do IV w budynku A(4), AE-283(1), A pomiędzy windami(1), AE-284(1);

    - na parterze w segmencie A(4), AE-283(1), A pomiędzy windami(1), AE-284(1).

  - Wyodrębnienie obwodu świetlówkowego, przy windach, załączanego oddzielnym czujnikiem obecności dla tzw. „sufitów świetlnych wg projektu architektonicznego”:

- na piętrach od I do IV w budynku A:   AE-283(1), AE-284(1), A pomiędzy windami(1),

- na parterze w segmencie A:   AE-283(1), A pomiędzy windami(1), AE-284(1).

  - Oświetlenie sanitariatów o numerach:

    - minimum 1 czujnik obecności w pomieszczeniach o numerze:

A310, A104, A011, B007, B014, B015, B018, B021, B025, B032, B033, B043

    - minimum 2 czujniki obecności w pomieszczeniach o numerze:

A506, A505, A529, A528, B427, B426, C436, C406, C407, A407, A406, A429, A428, B325, B326, C306, C307, A309, A308, A318, A319, B217, B218, C206, C207, A208, A209, A214, A215, B116, B117, B032, C105, C106, A105, A106, A118, A117, B027, B028, B033, C006, C007, A009, A010, A018, A017, B0029, B0028, C0006, C0007.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy.

§2

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt techniczny oraz pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

1.	Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 492 z późn. zm.).

2.	We wszystkich przypadkach Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa przez swoich pracowników.

3.	Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności, jeżeli:

1)	Wykonawca dopuści do pracy na terenie obiektu Zamawiającego:

a)	pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych, odurzających środków psychoaktywnych,

b)	pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji,

c)	pracowników bez wymaganych zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej,

d)	pracowników bez właściwego dozoru (nadzoru).

2)	Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem umowy niezgodnie z obowiązującym prawem, wytycznymi branżowymi i zaleceniami producentów urządzeń, jak również wykonawców instalacji, lub też w sprzeczności z instrukcjami obsługi, eksploatacji i konserwacji.

3)	Pracownicy Wykonawcy popełnią wykroczenie lub przestępstwo w czasie wykonywania usługi na terenie obiektu Zamawiającego lub też nie będą stosowali się do postanowień regulaminu porządkowego Zamawiającego.

4.	Niezależnie od opisanego w ust. 3 niniejszego paragrafu prawa do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z § 6 niniejszej umowy.

§4

- Usługa remontowa zostanie wykonana w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 25 października 2019r.

- Na wykonaną usługę remontową, nowozainstalowane i wymienione elementy instalacji oświetleniowej Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji.

- Przez okres trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi kwartalne przeglądy wyremontowanej instalacji oświetleniowej zakończonych protokołem potwierdzającym poprawność prawidłowego jej działania.

§ 5

1.	Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty …………….…………,….. zł 
(słownie: …………………………………………………………….. zł 00/100). za usługę remontową oświetlenia ogólnego korytarzy i pomieszczeń sanitarnych.

2.	Zapłata należności przez Zleceniodawcę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3.	Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu usługi. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół z wykonania usługi.

4.	Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności określonej w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku przez Zleceniobiorcę.

5.	Należność zostanie uiszczona na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.

§ 6

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji

wszystkich bez wyjątku czynności objętych umową, w wysokości 1,5 % całkowitej ceny określonej w § 5 ust 1  za każdy pełny dzień zwłoki.

2.	W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 3 ust 3  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % całkowitej ceny określonej w § 5 ust 1.

3.	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

4.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez wykonawcę terminu realizacji o ponad 15 dni.

5.	Niezależnie od ustaleń ust. 1. i 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia, oprócz zastrzeżonych kar umownych, odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego za wszelkie wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców oraz za inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia czynności.

§ 7

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

| Zamawiający: ................................................. | Wykonawca: ............................................... |
| --- | --- |