Załącznik nr 1 do siwz

Nr postępowania przetargowego: G-26-2/20

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku znajdującego się przy ul. Adama Mickiewicza 103.

Opis istniejącego systemu

System oparty jest na autonomicznych oprawach oświetleniowych z modułami 3h do systemu ES-CTI objętych monitoringiem przez 5 central ES-CTI2 oraz jedną centralę ES Vertex.

W skład systemu ES-CTI, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, wchodzą:

    - centrala ES-CTI2  3x64 (8751002)		– sztuk 5

    - centrala ES-Vertex (8751003)		– sztuk 1

    - switch ethernetowy 8 portowy		– sztuk 1

    - komputer typu PC z oprogramowaniem ES-System Nessi do central ES-CTI2

    - oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z modułami (łącznie 530 szt.) następujących typów:

      - do systemu ES-CTI (503 szt.)

- MONITOR1

- AGA LIGHT

- SNTX218

- BASIC

- DN260

- SCREEN CTI

- OMS

- PO236W PC

- PRIMA

- CYL LIGHT

Typy zastosowanych modułów:

- SCREEN CTI

- MONITOR CTI

- ES-AW-4-3-C2

- 2x ES-AW-4-3-C2

      - do systemu ES-Vertex (27 szt.)

- Monitor IP40 LED.OP1-G 1,2 TC ES SYSTEM EK-V99-8679630

- Point LED K-G AW G 1x1 TC 3 VWD 5826111AWYT ES-System

- Verso LED VSN G 1,2 TC 3 DGR 8417260 ES-System

Schematy:

Rozmieszczenie zainstalowanych interfejsów CTI w budynku Sadu Rejonowego w Białymstoku przedstawiono na rysunku 1.

Schemat infrastruktury sieci ethernetowej oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przedstawia rysunek 2.

Raporty z wykonanych testów:

- ES-CTI2 test autonomii w dniu 15 października 2019r. przedstawia załącznik nr 1a do siwz,

- ES-Vertex -funkcjonalnego w dniu 14 października 2019r. przedstawia załącznik nr 1b.

Rys. 1.  Rozmieszczenie zainstalowanych interfejsów CTI w budynku Sadu Rejonowego w Białymstoku.

Rys. 2  Schemat infrastruktury sieci ethernetowej oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Zadaniem wykonawcy usługi będzie:

Wymiana uszkodzonych modułów, akumulatorów, źródeł światła i innych elementów systemu tak, aby po wykonaniu raportu system nie wykazywał błędów. W przypadku konieczności wymiany modułów zadaniem wykonawcy usługi będzie również prawidłowe oznakowanie modułu zgodnie z przyjętymi w budynku zasadami oraz opisanie go, zarejestrowanie w sposób umożliwiający rozpoznanie i odpowiednie umiejscowienie w strukturze systemu ES-CTI.  W przypadku wymiany urządzeń i opraw oświetleniowych na system ES-CTI2 (kompatybilne z systemem ES-CTI1) lub ES-Vertex, należy zainstalować urządzenia w wymaganej przez producenta ilości, umożliwiającej obsługę funkcjonujących opraw uwzględniając warunek, że na jednej linii muszą pracować moduły awaryjne i oprawy zgodne z protokołem komunikacji. Sterownik ES-Vertex wspiera moduły awaryjne oraz oprawy zgodne z protokołem komunikacji DALI.

- W przypadku uszkodzenia modułów lub opraw pracujących w standardzie ES-CTI1, które nie są dostępne na rynku (zaprzestano ich produkcji oraz niedostępne są w zapasach magazynowych handlowców) Zamawiający dopuszcza naprawę przez wykorzystanie sprawnych opraw z dwóch linii centralki nr 2 o numerze IP: 192.168.0.22. W miejsce zdemontowanych opraw zamontować należy oprawy pracujące zgodnie z protokołem komunikacji DALI, które podłączyć należy (wykonać okablowanie i konfigurację) do istniejącego sterownika ES-Vertex (centralka nr 6 o numerze IP: 192.168.0.26). W momencie podjęcia kroków w celu odzyskania sprawnych opraw standardu ES-CTI1 wymienić należy wszystkie oprawy pracujące na tych liniach w minimalnej ilości 74 sztuk.

Po dokonaniu naprawy Wykonawca wykona konserwację systemu polegającą na wymianie zużytych i uszkodzonych modułów, akumulatorów, źródeł światła i innych elementów systemu tak, aby po wykonaniu raportu system nie wykazywał błędów, a ilość sprawnych opraw zgłaszana przez system była nie mniejsza niż 530 szt.

W przypadku konieczności wymiany modułów zadaniem wykonawcy usługi będzie również prawidłowe oznakowanie modułu zgodnie z przyjętymi w budynku zasadami oraz opisanie go i zarejestrowanie, w sposób umożliwiający rozpoznanie i odpowiednie umiejscowienie w strukturze systemu.

Zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania NESSI do wizualizacji i zarządzania systemu central ES-CTI2 na komputerze zamawiającego na stanowisku komputerowym (w pom.C402) wskazanym przez zamawiającego.

Uaktualnienie opisów lokalizacji urządzeń CTI, w zainstalowanym oprogramowaniu NESSI (Lokalny Id, Globalny ID, Nazwa, Auton., Funkc.) oraz wykonanie wizualizacji systemu do interaktywnego stanu opraw na mapkach budynku.

Dokonanie inwentaryzacji zamontowanych urządzeń oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji, w postaci rysunków z aktualną mapą rozmieszczenia zainstalowanych elementów systemu ES-CTI w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Białymstoku. Dokumentację dostarczyć należy w postaci papierowej oraz na płycie DVD (lub CD) w plikach typu:

    - rysunki w formacie *.dwg lub równoważne, możliwe do wyświetlenia i edycji w oprogramowaniu Bricscad – rysunki podkładowe udostępni Sąd Rejonowy w Białymstoku,

    - lista zamontowanych urządzeń: w pliku arkusza kalkulacyjnego *.xls (Excel)

- Wykonawca dostarczy aktualny wykaz elementów systemu, zawierający następujące informacje:

| Lp. | Nr ES-CTI | Nr Globalny | Lokalizacja segm./piętro | Typ oprawy | Rodzaj (typ) źródła światła | Typ gniazda źródła światła | Typ akumulatora | Typ modułu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku ewentualnej wymiany jednostki centralnej na inną, nie obsługiwaną przez oprogramowanie wymienione powyżej – zainstalowanie oraz przekazanie Zmawiającemu  nowego oprogramowania oraz import/aktualizacja opisów urządzeń CTI.

Odpady (zużyte akumulatory, źródła światła, oprawy itp.) zagospodaruje Wykonawca. Zdemontowane sprawne oprawy sytemu ES-CTI1, Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

Koszty ewentualnego zakupu i instalacji przekazywanego Zamawiającemu oprogramowania wraz z licencjami ponosi Wykonawca.

W przypadku konieczności wymiany akumulatorów, dostarczane akumulatory  mają być fabrycznie nowe, a okres pomiędzy ich datą produkcji, a datą dostawy nie może być dłuższy niż sześć miesięcy.

W przypadku konieczności dokonania czynności w pomieszczeniach innych niż korytarze (np. sale rozpraw) naprawa i konserwacja mają się odbywać bez zakłócania pracy Sądu (poza godzinami pracy Sądu tj w poniedziałki od 7:30 do 18:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30).

Dostęp do minimum czterech opraw znajdujących się na sali rozpraw nr 4 jest utrudniony (znajdują się na suficie pomieszczenia na  wysokości ok. 8 m).

Termin na wykonanie usługi: 60 dni od podpisania umowy, nie póżniej jednak niż do 28 grudnia 2019 r.

Usługa dotyczy tylko segmentów A, B, C, E, F (bez segmentu D - siedziby Prokuratur). W przedstawionym raporcie nie uwzględniano segmentu D.

Wykonanie pomiarów natężenia ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku w zakresie:

- Wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązującą normą: „PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne".

- Sprawdzenie, czy znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych są tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jeżeli nie są, doprowadzić do stanu zgodnego z odpowiednimi przepisami oraz Planem Ewakuacji obowiązującym w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.

- Sprawdzenie czy punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe jeżeli nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to czy są oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu" oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie) wg  PN-EN 1838:2005. Jeżeli nie są, doprowadzić do stanu zgodnego z odpowiednimi przepisami oraz Planem Ewakuacji obowiązującym w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.

- Wykonanie protokołów tekstowych w postaci tabelarycznej, opinii i zaleceń.

UWAGA:

Każdy z istniejących w obiektach systemów, opisanych w przybliżony sposób powyżej, stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt nie wymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa naprawa i konserwacja urządzeń systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku dotycząca wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.