Załącznik nr 7 do SIWZ

G-26-5/20

(wzór)

…………………………

/pieczęć Podmiotu innego/

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Białymstoku,

ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

działający w imieniu

Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla systemu | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Wymagania ogólne dla systemu klimatyzatorów |  |  |  |
| 1 | Możliwość raportowania stanu systemu do BMS (Promotic) | TAK / NIE * ) |  |
| 2 | Możliwość sterowania systemem za pomocą BMS (Promotic) | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | System do zdalnego nadzoru, monitorowania i sterowania parametrami zamontowanych urządzeń – sterownik systemowy (urządzenie/-a, oprogramowanie, licencja/-e na użytkowanie). | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed podpisaniem umowy | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Gwarancja producenta na urządzenia chłodzące (jednostki zewnętrzne, jednostki wewnętrzne, sterowniki) min. 7 lat. | TAK / NIE * ) | Gwarancja producenta na urządzenia: ….. lat. |
| B. Parametry techniczne systemu klimatyzatorów Układ nr 2 i 3. Nazwa producenta: ……………………………………………………. Typ klimatyzatora: ……………………………………………………. Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej: …………………………………….…………….. – … szt. (moc chłodnicza … kW)* Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej: …………………………………….…………….. – … szt. (moc chłodnicza …. kW)* Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej: …………………………………….…………….. – … szt. (moc chłodnicza …. kW)* Model (oznaczenie) jednostki wewnętrznej …………………………………….…………….. - 3 kpl. (moc chłodnicza nie mniejsza niż 11,2 kW) Model (oznaczenie) jednostki wewnętrznej …………………………………….……………..- 5 kpl. (moc chłodnicza nie mniejsza niż 9,0 kW) Model (oznaczenie) jednostki wewnętrznej …………………………………….…………….. - 7 kpl. (moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,1 kW) *patrz SIWZ pkt IV.8.4) |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla systemu – jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej ….kW | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| 1. | Jednostka zewnętrzna: ………………………………. (wpisać oznaczenie) | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza …. kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..……….. kW |
| 3. | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ 4,0 lub SEER ≥ 7,0, potwierdzony certyfikatem Eurovent | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej: -EER ≥ ………….... - SEER ≥ ………….... |
| 4. | Zasilanie 400V, 3 fazowe, 50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 5 | Możliwość raportowania stanu urządzenia do BMS (Promotic) | TAK / NIE * ) |  |
| 6 | Możliwość sterowania jednostką za pomocą BMS (Promotic) | TAK / NIE * ) |  |
| 7 | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Gwarancja producenta minimum 7 lat | TAK / NIE * ) | Okres gwarancji: ……….. lat |

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla systemu – jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej …kW | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna: ………………………………. (wpisać oznaczenie) | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza … kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..……….. kW |
| 3. | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ 4,0 lub SEER ≥ 7,0, potwierdzony certyfikatem Eurovent | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej: -EER ≥ ………….... - SEER ≥ ………….... |
| 4. | Zasilanie 400V, 3 fazowe, 50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 5 | Możliwość raportowania stanu urządzenia do BMS (Promotic) | TAK / NIE * ) |  |
| 6 | Możliwość sterowania jednostką za pomocą BMS (Promotic) | TAK / NIE * ) |  |
| 7 | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Gwarancja producenta minimum 7 lat | TAK / NIE * ) | Okres gwarancji: ……….. lat |

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla systemu – jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej …kW | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna: ………………………………. (wpisać oznaczenie) | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza … kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..……….. kW |
| 3. | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ 4,0 lub SEER ≥ 7,0, potwierdzony certyfikatem Eurovent | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej: -EER ≥ ………….... - SEER ≥ ………….... |
| 4. | Zasilanie 400V, 3 fazowe, 50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 5 | Możliwość raportowania stanu urządzenia do BMS (Promotic) | TAK / NIE * ) |  |
| 6 | Możliwość sterowania jednostką za pomocą BMS (Promotic) | TAK / NIE * ) |  |
| 7 | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Gwarancja producenta minimum 7 lat | TAK / NIE * ) | Okres gwarancji: ……….. lat |

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla systemu – jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 11,2 kW | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka wewnętrzna: …………………………….. (wpisać oznaczenie) | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza ≥ 11,2 kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..…. kW |
| 4. | Zasilanie ~220÷240 V, 1 fazowe, 50Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… |
| 7.1 | Możliwość zadania (ustawienia) temperatury ze skokiem maks. 0,5 oC | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Pompki skroplin. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Atest lub świadectwo higieniczne PZH | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Gwarancja producenta minimum 7 lat | TAK / NIE * ) | Okres gwarancji: ……….. lat |
| 13. | Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 36 dB(A) | TAK / NIE * ) |  |

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla systemu – jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej ≥9 kW | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka wewnętrzna: …………………………….. (wpisać oznaczenie) | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza ≥ 9 kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..…. kW |
| 4. | Zasilanie ~220÷240 V, 1 fazowe, 50Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… |
| 7.1 | Możliwość zadania (ustawienia) temperatury ze skokiem maks. 0,5 oC | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Pompki skroplin. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Atest lub świadectwo higieniczne PZH | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Gwarancja producenta minimum 7 lat | TAK / NIE * ) | Okres gwarancji: ……….. lat |
| 13. | Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 36 dB(A) | TAK / NIE * ) |  |

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla systemu – jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej ≥ 7,1 | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka wewnętrzna: …………………………….. (wpisać oznaczenie) | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Nominalna moc chłodnicza ≥ 7,1 kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..…. kW |
| 4. | Zasilanie ~220÷240 V, 1 fazowe, 50Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… |
| 7.1 | Możliwość zadania (ustawienia) temperatury ze skokiem maks. 0,5 oC | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Pompki skroplin. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Atest lub świadectwo higieniczne PZH |  |  |
| 12. | Gwarancja producenta minimum 7 lat | TAK / NIE * ) | Okres gwarancji: ……….. lat |
| 13. | Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 34 dB(A) | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)